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Objetivo

Realizar un cálculo de carga de fuego y condiciones de seguridad del edificio destinado a Oficinas administrativas y taller de reparación de equipos, acorde a la reglamentación vigente según código de edificación N° 6485, 3.1. Protección contra incendios, Ley 19587 y Decreto reglamentario 351/79.
Normas de aplicación

Ordenanza N° 6485: Código de edificación de la Ciudad de Neuquén, 3.10 Protección contra Incendios

Anexo VII correspondiente a los artículos 160 a 187 de la reglamentación aprobada por Decreto 351/79

Capitulo 18- Protección contra incendios

Requisitos básicos

Para cumplir con los objetivos de protección contra incendios, el decreto 351/79  contempla los siguientes requisitos fundamentales:

a. Sectorización del edificio, dividiéndolo en compartimentos estancos al fuego, humo y gases del incendio.

b. Disposición de medios de escape, en cantidad y anchos adecuados para posibilitar una evacuación rápida y segura

c. Resistencia al fuego de las estructuras y elementos constructivos para garantizar que el incendio eventual origine solamente daños menores, y

d. Condiciones de incendio, que contemplan las instalaciones y equipamiento necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales  y para favorecer la extinción.

Es decir que se prevé un sistema de autodefensa del edificio mismo con la finalidad primordial de salvar vidas y para evitar que a consecuencia del siniestro, se produzcan daños irreparables en su estructura.

Desarrollo

El edificio en estudio se encuentra ubicado en la calle Avenida Conquistadores del Desierto N° 2450.
El presente estudio se realiza sobre el edificio destinado a oficias administrativas y taller de reparación de equipos, de la empresa Oil Addper Service SRL.

El edificio posee una entrada principal, con garita de seguridad, y contiguo se encuentra vivienda de sereno.

Para el ingreso a las oficinas administrativas, posee una entrada principal, con recepción, pasaje a oficinas administrativas,  y puestos de trabajo, oficina de  Socio Gerente, baños y cocina, y oficina de Sector de mantenimiento y desarrollo, todo esto ubicado en planta baja.
Cuenta con escalera, para ascender a planta alta, en donde se encuentran las oficinas de Gerente de Operaciones, Ingeniería y  Desarrollo, sala de reunión, Gerente General, Baños y cocina, y por ultimo oficina de Compras.

Dada la configuración del local se puede dividir en seis sectores de incendio definidos de la siguiente forma:
Sector I: garita de seguridad, vivienda de sereno

Sector II: Oficinas administrativas Planta Baja (recepción, administración, puestos de trabajo, Oficina gerente comercial, baño y cocina, oficina de Gerente de Mantenimiento y Desarrollo)

Sector III: Oficinas administrativas Planta Alta (oficinas Gerente general, gerente de operaciones, Ingeniería y Desarrollo, cocina y baño, oficina de compras)

Sector IV: Laboratorio, pañol y baños-vestuarios
Sector V: Taller
Sector VI: Dormitorio y Quincho
Sector VII: Pañol (oficina y deposito)
Anexo I

A raíz de que dimensiones de pañol son pequeñas, se decide construir otro pañol.
1. Oficina Pañol:
Dimensiones: 16,24 m2

Ingreso: se puede acceder por oficinas administrativas, planta alta, o bien, por taller

Mobiliario: 1 escritorio, 1 silla, 1 biblioteca, 4 estanterías.
Material almacenado: filtros de camiones y camionetas, bulonería, papel, elementos de protección personal, rollos de trapos

	Material 
	Cantidad (Kg)
	Poder calorífico (cal/kg)
	Cantidad total de calor desarrollado (cal)

	    escritorio
	40
	4400
	176000

	  Armario de 
  madera
	130
	4400
	572000

	   filtros
	70
	7000   
	490000

	   papel
	60
	4000
	240000

	   PVC
	20
	5000
	100000

	   policarbonato
	5
	7000
	35000

	   cuero
	20
	5000
	100000


                                                                Total calor desarrollado: 1.713.000
El peso de madera equivalente resulta de:

[image: image3.jpg]


Pmeq=         ∑Qᵢ    
1.713.000

=      
          = 389,31 Kg

Qmadera
4400
Q=         Pmeq
=           389,31             =   23,97 Kg/m2
     

     S                            16,24
Resistencia al fuego exigible

La resistencia al fuego con una carga de fuego de 23,97 kg/m2 y Riesgo R4, para locales con ventilación natural (tabla 7 aplicables a locales ventilados mecánicamente en Ordenanza N° 6485) exigida por ley es de F 60, dada que la construcción  está realizada con construcción seco, y según indica el fabricante la resistencia al fuego es de de F30, por lo cual   los elementos constructivos conservaran sus cualidades, permitiendo la evacuación de las personas en tiempo necesario.

Diseño del Sector

Desde el punto de vista de la protección contra incendios, el diseño del edificio debe prever su autodefensa para el caso de que el siniestro se produzca. Para ello debe contemplarse su sectorización (para limitar el desarrollo del fuego) y adecuados medios de escape para garantizas el salvamento de vidas.

De acuerdo a la utilización del local) 1 persona cada 8 m2, teniendo en cuenta la superficie del sector de incendios de 65 m2

Cantidad de personas =  16,24  m2        =  3 personas 

                                          8 m2

Esta cantidad es mayor que las cifras reales contempladas sumando el personal que puede encontrarse en ese sector de incendio, por lo que se empleara en los cálculos.
Unidades de ancho de salida: n= N/100 N: número de personas a ser evacuadas
n = 3/100= 0,03
Según la ley se redondeara al número 1. 

Se toman por redondeo 1, por lo cual corresponden dos anchos de salida para edificios nuevos de acuerdo al apartado 3.1.1. del Anexo VII del Decreto 351/79 por lo que la puerta de salida debe tener un mínimo de 1,10 m de ancho.

El sector de incendio VI donde se encuentra ubicado oficina de pañol, cumple en cantidad, y distancia a recorrer (menor a 20 metros para llegar a una salida), no así en el ancho de las salidas. Amén de ello, a esta zona, se puede acceder a salida de emergencia, por planta alta, o por acceso a taller.
Potencial extintor

Para cargas de fuego desde 16 hasta 30 Kg/m2  y riesgo R4 en tabla 8 y tabla 9 del código de edificación N° 6485 indica  1A.

Para el sector mencionado, oficina de pañol, se coloca un extintor de 5 kg potencial extintor 1 A PQS ABC en el ingreso al mismo, además, se tiene acceso a un extintor de 5 kg, a 5 metros de dicha oficina (oficina administrativas, planta alta)
2. Depósito de materiales (PAÑOL)
Dimensiones: 33,6 m2

Ingreso: se puede acceder por oficinas administrativas, planta alta, o bien, por taller

Mobiliario: 7 estanterías de chapas, con 3 estantes

Material almacenado: material de piping, eléctricos (cables, fichas), mecánico, construcción civil, mangueras.
	Material 
	Cantidad (Kg)
	Poder calorífico (cal/kg)
	Cantidad total de calor desarrollado (cal)

	    madera
	100
	4400
	440000

	   cartón
	45
	4000
	180000

	    caucho
	50
	10000
	500000

	    papel
	60
	4000
	240000

	    cable
	150
	1200
	180000

	    policarbonato
	80
	7400
	592000

	  nylon
	150
	7000
	1050000

	  telgopor
	25
	9000
	225000

	  vestimenta
	85
	4500
	340000

	    PVC
	150
	5000
	750000


                                       Total calor desarrollado:     4.497.000
El peso de madera equivalente resulta de:

Pmeq=         ∑Qᵢ    
4.497.000

=      
             = 1022,04 Kg


Qmadera
4400
Q=         Pmeq
=           1022,04               =   30 Kg/m2

     


     S                              33,6
Resistencia al fuego exigible

La resistencia al fuego con una carga de fuego de 30 kg/m2 y Riesgo R4, para locales con ventilación natural (tabla 7 aplicables a locales ventilados mecánicamente en Ordenanza N° 6485) exigida por ley es de F 60, dada que la construcción  está realizada con construcción seco, y según indica el fabricante la resistencia al fuego es de  F30, por lo cual   los elementos constructivos conservaran sus cualidades, permitiendo la evacuación de las personas en tiempo necesario.

Diseño del Sector

Desde el punto de vista de la protección contra incendios, el diseño del edificio debe prever su autodefensa para el caso de que el siniestro se produzca. Para ello debe contemplarse su sectorización (para limitar el desarrollo del fuego) y adecuados medios de escape para garantizas el salvamento de vidas.

De acuerdo a la utilización del local) 1 persona cada 8 m2, teniendo en cuenta la superficie del sector de incendios de 33,6 m2

Cantidad de personas =  33,6 m2        =  4 personas 

                                          8 m2

Esta cantidad es mayor que las cifras reales contempladas sumando el personal que puede encontrarse en ese sector de incendio, por lo que se empleara en los cálculos.
Unidades de ancho de salida: n= N/100 N: número de personas a ser evacuadas
n = 4/100= 0,04
Según la ley se redondeara al número 1. 

Se toman por redondeo 1, por lo cual corresponden dos anchos de salida para edificios nuevos de acuerdo al apartado 3.1.1. del Anexo VII del Decreto 351/79 por lo que la puerta de salida debe tener un mínimo de 1,10 m de ancho.

El sector de incendio VI donde se encuentra ubicado oficina de pañol, cumple en cantidad, y distancia a recorrer (menor a 20 metros para llegar a una salida), no así en el ancho de las salidas. Amén de ello, a esta zona, se puede acceder a salida de emergencia, por planta alta, o por acceso a taller.
Potencial extintor

Para cargas de fuego desde 16 a 30  Kg/m2  y riesgo R4 en tabla 8 y tabla 9 del código de edificación N° 6485 indica  1A.

Para el sector mencionado, depósito de  pañol, se coloca dos extintores de 10 kg potencial extintor 1 A PQS ABC, uno a 5 metros del ingreso a depósito (interior) y el segundo en el ingreso.
Aclaración: 

· los materiales líquidos inflamables se almacena en el exterior de pañol, ubicándose en recinto con contención ante posibles derrames, techado para evitar exposición directa a sol y con protección contra incendios (extintor de 10 Kg PQS ABC).

· Para evitar grandes volúmenes de almacenamiento de productos inflamables, se decide no tener stock de dichos productos.

UBICACIÓN: Sector de Incendios VII (Planta alta)
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