## Hoja1
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL
Datos del establecimiento
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL
AREA: MEDANITO LA PAMPA- LP- 1070
EQUIPO: H-15
TRIPULACION: Peña-Sepulveda-Martinelli
Horarios/Turnos habituales de trabajo: de 08 a 20/20 a 08: turno diario
Datos para la medición
(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:
(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición:
(9) Fecha de la medición: | 2012-06-16 | (10) Hora de inicio: 22:15 | (11) Hora finalización: 23:15
Metodologia utilizada para la medicion: la descripta en este informe.
Condiciones atmosfericas: El horario de medicion de iluminacion es en horario nocturno, mas alla de eso el dia se encontraba nublado
Documentación que se adjuntara a la medición
(15) Certificado de calibración.
(16) Plano o croquis.

## Hoja2
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE LABORAL
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  |  |  | AREA: MLP-1070
EQUIPO: H-15 | TRIPULACION: Peña Carlos, Sepulveda Jaime-Martinelli Gustavo
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar
Conclusiones. |  | Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminacion a la legislación vigente.
1. se puede comprobar que en boca de pozo, los niveles medidos, no alcanzan el minimo necesario. 2. Las zonas donde esta colocada la iluminacion es la correcta. 3. Falta mantenimiento. |  | 1. Disponer de mayor iluminacion en boca de pozo, que es el foco mas riesgoso de toda la operación.
Hoja 3/3
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

## Hoja3
PROTOCOLO PARA LA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE LABORAL
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL | [5 empty] | AREA: Medanito La Pampa- LP-1070
EQUIPO: H-15 |  |  | TRIPULACION: Peña-Sepulveda-Martinelli
DATOS DE LA MEDICIÓN
Punto de medición | Hora | Sector | Tipo de iluminacion Natural/artificial/Mixta | Tipo de fuente luminica Incandescente/Descarga/mixta | Iluminacion general/localizada/mixta | Valor de la uniformidad de iluminancia E minina = (E media/2) | Valor Medido (lux) | Valor requerido legalmente según anexo IV Decreto 351/79
Cabina de operaciones | 22:15 | H-15 | Artificial | Tubo fluorescente | Localizada |  | 206 | 200
Boca de pozo | 22:30 | H-15 | Artificial | Incadescentes (halogenas) 55 watt/60 watt | Localizada |  | 33
Tablero de operaciones | 22:45 | H-15 | Artificial | Incadescentes (halogenas)55 | Localizada |  | 51 | 100
Pileta (manguera nivel) | 23:00 | H-15 | Artificial | Incandescente (halogenas) 55 watt | Localizada |  | 130 | 100
Pileta lado de cargas liq. | 23:15 | H-15 |  | Incadescentes (halogenas) 55 watt | Localizada |  | 29
Información adicional: Al momento de realizar mediciones luminicas, se encontraba fuera de funcionamiento uno de los reflectores grandes, ubicados en plataforma de carga de GLP, y un reflector de tripode para boca de pozo.
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.