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Fecha: 26-06-2014
Instalación: Base Operativa Neuquén
	Área 
	Ubicación
	Marca
	Funcionamiento
	Observaciones:

	Escalera
	1º tramo
	
	bueno
	

	Escalera
	2º tramo
	
	bueno
	

	Entrada ppal 
	
	
	bueno
	

	Pasillo PB
	(oficina Martin)
	
	bueno
	Se coloco una nueva

	Pasillo 1º piso
	
	
	Bueno
	Se coloco una nueva

	Pañol
	
	
	
	Falta colocar

	Pasillo Taller
	
	
	Bueno
	

	Sala de electricista
	
	
	Bueno
	

	Acceso a quincho
	
	
	bueno
	




Recomendaciones: No dispone de luces de emergencia: 
1. Acceso desde pañol a oficinas
2. En acceso a quincho
Cumplimiento de recomendaciones: En función de las observaciones encontradas, se cambiaron luces de emergencia que no funcionaban y se coloca en sitios que no disponían. Se adjuntan fotografías.   Verificación de cumplimiento: 30-09-2013
Se coloco iluminación de emergencias en Sala de motores y ex pañol                                                                                            
                                                                                                                                                                                    ………………………………………………………….
                                                                                                                                                                                                           Firma de Resp. SMA
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