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	MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	Código: SMA-FOR-013

Versión: 00

Fecha vigencia: 07/06/2012



	Fecha:14-05-2014
	Hora:10:30 hs

	Instalación/equipo: Base Operativa Neuquén
	

	Equipo de Medición: Telurimetro analógico Konstar PDR-300
	Unidad: Ω (ohm) 

	Vencimiento de Calibración:06/01/2015
	

	Ente Calibrador: BALDOR 520N1206TA
	

	Punto de Medición
	Resultados
	Observaciones

	Puesta a tierra  1 (Pasillo de vehículo)
	5
	

	Puesta a tierra 2 (en cercanías a cesto de basura adelante)
	3
	

	Puesta a tierra 3 (instalada en la entrada a Base)
	4
	

	Puesta tierra 4 (tablero de patio taller)
	4
	

	Observaciones: Los valores de referencia son tomados de la norma IRAM 2281 - Parte III). 

	                            ………………………………………                                  

                                     Firma SMA
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