## DATOS
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL | PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE LABORAL
Datos del establecimiento
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL
AREA: Base Operativa Neuquen
SECTOR: Oficinas administrativas/Taller de mantenimento
Horarios/Turnos habituales de trabajo: de 08 a 18:00 hs.
Datos para la medición
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: TES 1330A
Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: |  |  |  |  | 2014-09-02
Fecha de la medición: |  | 2015-04-16 | Hora de inicio: 10:00 | Hora finalización: 13:00
Metodologia utilizada para la medicion: la descripta en este informe.
Condiciones atmosfericas: El horario de ejecucion de mediciones es diurno. El dia se encontraba nublado.
Documentación que se adjuntara a la medición
Certificado de calibración. |  | 14N1294
Plano o croquis.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 00
Fecha vigencia: 19/01/2012

## DATOS DE MEDICION
DE PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL
EQUIPO: BASE NQN |  |  | TRIPULACION: TALLER
DATOS DE LA MEDICIÓN
Punto de medición | Hora | Sector | Tipo de iluminacion Natural/artificial/Mixta | Tipo de fuente luminica Incandescente/Descarga/mixta | Iluminacion general/localizada/mixta | Valor Medido (lux) | Valor requerido legalmente según anexo IV Decreto 351/79
Escritorio Tomas |  |  | Mixta | Mixta | general | 680/495 | 500
Escritorio Graciela |  |  | Mixta | Mixta | general | 561/361 | 500
Escritorio Karen |  |  | Mixta | Mixta | general | 526/310 | 500
Escritorio Daiana |  |  | Mixta | Mixta | general | 656/310 | 500
Escritorio Romina |  |  | Mixta | Mixta | general | 460/360 | 500
Escritorio Martin Diez |  |  | Mixta | Mixta | general | 1160 | 500
Escritorio Fernando Gordo |  |  | Mixta | Mixta | general | 1070/1870 | 500
Escritorio Jorge Berto |  |  | Mixta | Mixta | general | 460 (polarizado) | 500
Escritorio Dario Gordo |  |  | Mixta | Mixta | general | 750/480 | 500
Escritorio Jorge Salinas |  |  | Mixta | Mixta | general | 600/460 | 500
Oficina RRHH |  |  | Mixta | Mixta | general | 1690/480 | 500
Puerta emergencia |  |  | Mixta | Mixta | general | 1600 | 200
Descanso de escalera |  |  | Mixta | Mixta | general | 750 | 200
Escalera arriba |  |  | Mixta | Mixta | general | 230 (luz quemada) | 200
Sala de reunion |  |  | Mixta | Mixta | general | 1600 | 300
Pasillo abajo |  |  | Mixta | Mixta | general | 1736 | 200
Pasillo arriba |  |  | Mixta | Mixta | general | 261 | 200
Ingreso a Oficinas |  |  | Mixta | Mixta | general | 1430 | 200
Sierra circular |  |  | Mixta | Mixta | general | 250 | 500
Maquina en frente a torno |  |  | Mixta | Mixta | general | 250 | 500
Torno sin luz natural |  |  | Mixta | Mixta | general | 250 | 500
Torno con luz natural |  |  | Mixta | Mixta | general | 350 | 500
Piedra de amolar fija |  |  | Mixta | Mixta | general | 250 | 500
Prensa |  |  | Mixta | Mixta | general | 614 | 500
Galpon 1 |  |  | Mixta | Mixta | general | 460 | 300
Galpon 2 |  |  | Mixta | Mixta | general | 750 | 300
Galpon Entrada 1 |  |  | Mixta | Mixta | general | 415 | 300
Galpon Entrada 2 |  |  | Mixta | Mixta | general | 270 | 300
Obserravaciones: en el caso de galpon de mantenimiento, vale aclarar que se realizaron mediciones con los portones abiertos para ingreso de luz natural.
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 00
Fecha vigencia: 19/01/2012

## CONCLUSIONES
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  |  |  |  | AREA: (oficinas/taller)
EQUIPO: Base Operativa Neuquen |  | TRIPULACION: n/a
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar
Conclusiones. |  |  | Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.
En todo ambientes de trabajo de oficinas administrativas se obtuvo buenos niveles de iluminacion, ya que las instalaciones cuentan con aberturas en todas las oficinas, lo que permite el buen ingreso de luz natural, como asi tambien cuentan con iluminacion localizada. En taller, a nivel general se obtuvo buenos valores, realizando las mediciones con los portones abiertos, pero en la maquinaria fija, los valores no alcanzaron el minimo impuesto por la legislacion. |  |  | Para las maquinas/herramientas fijas, se debera colocar iluminacion localizada, ya que los valores medidos no alcanzan los limites minimos indicados por decreto 351/79. Se observo que en torno (maquinaria fija) se coloco iluminacion localizada.
Hoja 3/3
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 00
Fecha vigencia: 19/01/2012

## CROQUIS-PLANO
PROTOCOLO PARA ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 00
Fecha vigencia: 19/01/2012