## DATOS
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL | PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE LABORAL
Datos del establecimiento
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL
AREA: Base Operativa Neuquen
SECTOR:Oficinas administrativas/Taller de mantenimento
Horarios/Turnos habituales de trabajo: de 08 a 18:00 hs.
Datos para la medición
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: TES 1330A
Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: |  |  |  |  | 2014-09-02
Fecha de la medición: |  | 2015-08-18 | Hora de inicio: 08:35 | Hora finalización:09.30
Metodologia utilizada para la medicion: la descripta en este informe.
Condiciones atmosfericas: El horario de ejecucion de mediciones es diurno.
Documentación que se adjuntara a la medición
Certificado de calibración. |  | 14N1294
Plano o croquis.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## DATOS DE MEDICION
DE PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL
EQUIPO: BASE NQN |  |  | TRIPULACION: TALLER
DATOS DE LA MEDICIÓN
Punto de medición | Hora | Sector | Tipo de iluminacion Natural/artificial/Mixta | Tipo de fuente luminica Incandescente/Descarga/mixta | Iluminacion general/localizada/mixta | Valor Medido (lux) | Valor requerido legalmente según anexo IV Decreto 351/79
Torno sin luz natural |  |  | Mixta | Mixta | general | 371 | 500
Piedra de amolar fija |  |  | Mixta | Mixta | general | 350 | 500
Prensa |  |  | Mixta | Mixta | general | 614 | 500
Sala motor |  |  | Mixta | Mixta | general | 663 | 300
Galpon Entrada 1 |  |  | Mixta | Mixta | general | 615 | 300
Galpon Entrada 2 |  |  | Mixta | Mixta | general | 724 | 300
Obserravaciones: en el caso de galpon de mantenimiento, vale aclarar que se realizaron mediciones con los portones abiertos para ingreso de luz natural.
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## CONCLUSIONES
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  |  |  |  | AREA: (oficinas/taller)
EQUIPO: Base Operativa Neuquen |  | TRIPULACION: N/C
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar
Conclusiones |  |  | Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminacion a la legislación vigente.
Se realizan nuevas mediciones, luego de colocar dos reflectores (para mejorar iluminacion, se colocan a cada lado de ingreso a taller (portones) |  |  | Se observa una leve mejoria, pero no se llega a los valores establecidos por ley. Al efectuar mediciones, se observa que la iluminacion es buena.
Hoja 3/3
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
PROTOCOLO PARA ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
ANEXO
PROTOCOLO PARA ILUMINACIN EN AMBIENTE DE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  | AREA: (oficinas/taller)
EQUIPO: Base Operativa Neuquen | TRIPULACION: N/C
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DETALLE DE DESVIOS | ACCION RECOMENDADA |  | Fecha | Resposable/s
De informe realizado en el mes de Abril, se obtuvieron valores por debajo de lo que establece la Legislacion. Los puntos de trabajo son: sierra circular, fresadora, Torno y piedra de amolar. | Surge del personal de mantenimiento colocar reflectores en dos puntos distintos del taller, para mejorar la iluminacion en general. Con esto se logra aumentar el valor, en el torno, y en amoladora fija, pero no alcanza los valores exigidos por la legislacion. |  |  | Electricista
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## CROQUIS-PLANO
PROTOCOLO PARA ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015