## DATOS
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL | PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE LABORAL
Datos del establecimiento
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL
AREA: MEDANITO LA PAMPA- LP- 1339
SECTOR:H-18
TRIPULACION: Gordo Jorge- Rodriguez E.-Martinelli Gustavo
Horarios/Turnos habituales de trabajo:de 08 a 20/20 a 08: turno diario
Datos para la medición
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: TES 1330, Nº Serie 111001664
Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: |  |  |  |  | 2014-09-02
Fecha de la medición: |  | 2015-07-05 | Hora de inicio: 20.30 | Hora finalización:21.30
Metodologia utilizada para la medicion: la descripta en este informe.
Condiciones atmosfericas: El horario de ejecucion de mediciones es en horario nocturno
Documentación que se adjuntara a la medición
Certificado de calibración. |  | 14N1294
Plano o croquis.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## DATOS DE MEDICION
DE PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  |  |  |  | AREA: Medanito La Pampa- LP-1339
EQUIPO: H-18 |  |  | TRIPULACION: Gordo Jorge- Rodriguez E.-Martinelli Gustavo
DATOS DE LA MEDICIÓN
Punto de medición | Hora | Sector | Tipo de iluminacion Natural/artificial/Mixta | Tipo de fuente luminica Incandescente/Descarga/mixta | Iluminacion general/localizada/mixta | Valor de la uniformidad de iluminancia E minina = (E media/2) | Valor Medido (lux) | Valor requerido legalmente según anexo IV Decreto 351/79
Bombas | 20:35 | H- 18 | Artificial | Incadescentes (halogenas) 55 watt/60 watt | Localizada |  | 175 | 100
Boca de pozo | 21:00 | H- 18 | Artificial | Incadescentes (halogenas) 55 watt/60 watt | Localizada |  | 51
Cargas liquidas | 21:15 | H- 18 | Artificial | Incadescentes (halogenas)55 | Localizada |  | 101 | 100
Pileta (manguera nivel) | 21:30 | H- 18 | Artificial | Incandescente (halogenas) 55 watt | Localizada |  | 160 | 100
nformación adicional: Todos los reflectores del equipo funcionan correctamente
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## CONCLUSIONES
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  |  |  |  | AREA: Medanito La Pampa- LP-1339
EQUIPO: H-18 |  | TRIPULACION:Gordo Jorge- Rodriguez E.-Martinelli Gustavo
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar
Conclusiones |  |  | Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminacion a la legislación vigente.
1. se puede comprobar que en boca de pozo,los niveles de iluminacion son bajas. No hay parametros, para compararlos con lo de la legislacion. |  |  | La iluminacion de boca de pozo es, ayudada con iluminacion focalizada (luces de unidad liviana, a la hora de conectar caño para tbg y linterna).Toda la iluminacion del equipo es con LED.
Hoja 3/3
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
PROTOCOLO PARA ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
ANEXO
PROTOCOLO PARA ILUMINACIN EN AMBIENTE DE TRABAJO
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  | AREA: Medanito La Pampa- LP-1339
EQUIPO: H 18 | TRIPULACION: Gordo Jorge- Rodriguez E.-Martinelli Gustavo
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DETALLE DE DESVIOS | ACCION RECOMENDADA |  | Fecha | Resposable/s
Boca de pozo- 51 lux (no hay legislacion que establezca valores para este tipo de tarea) | Se solicita el uso de iluminacion localizada, como ser linterna. La iluminacion asi mismo, es apoyada con la iluminacion del vehiculo, al momento de la conexion a instalacion. |  | 2015-07-05 | Operadores/ayudantes
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015

## CROQUIS-PLANO
PROTOCOLO PARA ILUMINACION EN AMBIENTE DE TRABAJO
Codigo: SMA-FOR-015
Version: 01
Fecha vigencia: 30/04/2015