	[image: image1.jpg]GRUPO]




	MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	Código: SMA-FOR-013

Versión: 00

Fecha vigencia: 07/06/2012



	Fecha:26-11-2015
	Hora:10:30 hs

	Instalación/equipo: Base Operativa Neuquén
	

	Equipo de Medición: Telurimetro digital TES 140708082
	Unidad: Ω (ohm) 

	Vencimiento de Calibración: 14-07-2016
	

	Ente Calibrador: BALDOR 15N1190
	

	Punto de Medición
	Resultados
	Observaciones

	Puesta a tierra  1 (Pasillo de vehículo)
	3
	No 

	Puesta a tierra 3 (instalada en la entrada a Base)
	4
	No

	Puesta tierra 4 (tablero de patio taller)
	4
	No

	Observaciones: Reglamento de instalaciones eléctricas de  la Asociación electrotécnica Argentina

a) Partes de la instalación cubiertas por protección diferencial: El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 10 ohm (preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte III).



	                            ………………………………………                                  

                                     Firma SMA
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