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	Inspección Luces Emergencia
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Versión Nº00
Fecha de vigencia: 19/01/2012




Fecha: 14-06-2013
Instalación: Base Operativa Neuquén
	Área 
	Ubicación
	Marca
	Funcionamiento
	Observaciones:

	Escalera
	1º tramo
	
	bueno
	

	Escalera
	2º tramo
	
	bueno
	

	Entrada ppal 
	
	
	bueno
	

	Pasillo PB
	(oficina Martin)
	
	Mal
	Se desconecta y no prende, pero carga

	Pasillo 1º piso
	
	
	Mal
	No funciona

	Pañol
	
	
	
	Falta colocar

	Pasillo Pañol
	
	
	
	Falta colocar

	Acceso Quincho
	
	
	
	Falta colocar

	
	
	
	
	




Recomendaciones: 
No dispone de luces de emergencia: 
1. Acceso desde pañol a oficinas
2. Acceso desde taller a oficinas
3. En acceso a quincho
Cumplimiento de recomendaciones: En función de las observaciones encontradas, se cambiaron luces de emergencia que no funcionaban y se coloca en sitios que no disponían. Se adjuntan fotografías.   Verificación de cumplimiento: 30-09-2013
Se coloco iluminación de emergencias en Sala de motores y ex pañol                                                                                            
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                                                                                                                                                                                                           Firma de Resp. SMA
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