Fecha: 14-06-2013

Instalación: Base Operativa Neuquén

| Área | Ubicación | Marca | Funcionamiento | Observaciones: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalera | 1º tramo |  | bueno |  |
| Escalera | 2º tramo |  | bueno |  |
| Entrada ppal |  |  | bueno |  |
| Pasillo PB | (oficina Martin) |  | Mal | Se desconecta y no prende, pero carga |
| Pasillo 1º piso |  |  | Mal | No funciona |
| Pañol |  |  |  | Falta colocar |
| Pasillo Pañol |  |  |  | Falta colocar |
| Acceso Quincho |  |  |  | Falta colocar |

Recomendaciones:

No dispone de luces de emergencia:

- Acceso desde pañol a oficinas

- Acceso desde taller a oficinas

- En acceso a quincho

Cumplimiento de recomendaciones: En función de las observaciones encontradas, se cambiaron luces de emergencia que no funcionaban y se coloca en sitios que no disponían. Se adjuntan fotografías.   Verificación de cumplimiento: 30-09-2013

Se coloco iluminación de emergencias en Sala de motores y ex pañol

………………………………………………………….

Firma de Resp. SMA