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Fecha:  26-01-2013 (se pasa a formato 28-02-2013)
Lugar: MLP
Descripción y Acción Recomendada:
Cabina de operaciones
1. Puerta de acceso: no cierra correctamente. Colocar traba, para sujetar puerta para   
      evitar golpes, colocar pasador exterior abajo.( como en el H-16)
2. Escalera: hacer una un poco más livianas, y que sea más fácil de guardar
3. Radio de comunicaciones: no funciona correctamente, hace interferencia (revisar)
4. Cámaras: no funcionan
5. Tablero de niveles: no funciona el de bajo nivel
6. Ventanas: se abren durante el transporte, no traban.
7. Extintor: amurar soporte a pata de la mesa. (esta suelto)
8. Instalar disyuntor y llave térmica, en cabina de operaciones 
Pileta de almacenaje
1. Hermeticidad( esta pinchada/rajada  en la parte de adelante lado izquierdo)
2. Manguerote verde (debajo de cabina): no es de alta, y tiene los extremos cortajeados 
Herramientas
1. Maza de golpe: cabo rajado
2. Stilson 24”: ver de cambiar, tiene cabo doblado y mordazas ya presentan un evidente desgaste.
3. Falta jabalina para Puesta a tierra en tetones
Elementos auxiliares
1. Pala: cambiar cabo, esta doblado y suelto
2. Conos: cambiar los 3, están en mal estado, desgastados
3. Equipo de escape: hacer cajón como el del H-16
4. Estación lavaojos: cambiar dos botellones, hacer cajón junto con equipo de escape
5. Puesta a tierra: ver de modificar la abrazadera, ya que no ajusta.
Caldera
1. Quemadores/serpentín: ver reporte de operadores
2. Piloto: cambiar el caño 
3. Corte de gas a caldera: revisar
4. Línea de gas/válvula de alimentación: revisar toda la línea de gas, válvulas pierden
5. Manguera de extintor: verificar funcionamiento de araña de extintor, revisar  conexión de manguera.
Tanque de gas
1. Válvula de seguridad: certificación vencida desde octubre
2. Líneas de conexión: revisar, porque presentan desgaste
3. Verificación de tanque: no tiene verificación y certificación  de tanque

Protección contra incendios
1. Daños mecánicos: los 4 extintores, que se ubican en locación, están en mal estado (exterior), dos extintores tienen las mangueras cortados en la conexión y un extintor no tiene chapa de identificación.
Documentación para operación
1. Certificado de válvula de seguridad de tanque: esta vencida desde el mes de Octubre
2. Manómetros: hay dos certificados de manómetros de 0-100 ing. Capino, falta uno manómetro
3. Caldera: no tiene verificación y   certificación correspondiente
4. Tanque de gas: no tiene la verificación y certificación correspondiente.
Documentación para el transporte
1. No tiene verificación técnica
Semi
1. Reflectores: revisar luces en general, sujetar/reparar soportes de iluminación (los que están en plataforma de carga de gas)
2. Paragolpes: reparar y soldar paragolpes
3. Bocina de retroceso: no tiene instalada alarma de marcha atrás
Observaciones generales
1. Pintar 
2. soldar caños de entrada a pileta
3. Instalar modulo de identificación de chofer en cabina de operaciones
4. Falta una de las tapas de tanque de gas oil
5. Soldar soporte de filtro de aire
6. A modo de recomendación, operador, sugirió, de colocar un estrobo corto con abrazadera, al intercambiador, ya que esa manguera, muchas veces acumula bastante presión, y está ubicada en boca de pozo, donde maniobra el personal
7. El semi, no puede desengancharse, debido a que una de las patas está rota
8. Colocar acrílico doble, para ubicar roles, políticas, etc. Y evitar así el deterioro de esta documentación
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